Содержание

Введение	4

1. Нормативные требования и анализ пожарной опасности помещений с it-оборудованием	6

1.1. Анализ нормативных требований к пожарной сигнализации в it-помещениях	6

1.2. Специфика пожарной опасности и факторы, влияющие на обнаружение возгораний	7

1.3. Классификация it-помещений по уровню риска и статистика пожаров	9

2. Системы пожарной сигнализации для it-помещений: классификация и особенности выбора	10

2.1. Типы систем пожарной сигнализации и область их применения	10

2.2. Проблема выбора извещателей для помещений с активной вентиляцией	10

2.3. Аспирационные извещатели как оптимальное решение для сверхраннего обнаружения	11

2.4. Интеграция пожарной сигнализации с инженерными системами здания	14

3. Взаимодействие систем сигнализации и пожаротушения	18

3.1. Роль сигнализации в управлении автоматическим пожаротушением	18

3.2. Алгоритм работы интегрированной системы	18

3.3. Требования к электропитанию и резервированию апс в условиях бесперебойной работы	20

Заключение	22

Список использованных источников	24

# ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, где цифровая инфраструктура стала основой функционирования практически любого предприятия, вопросы обеспечения сохранности информации и бесперебойной работы оборудования выходят на первый план. Помещения с IT-оборудованием - серверные, центры обработки данных (ЦОД), аппаратные - являются критически важными элементами, отказоустойчивость которых напрямую влияет на бизнес-процессы. Пожар в таком помещении представляет собой угрозу номер один, способную привести к уничтожению дорогостоящей техники, необратимой потере данных и длительным простоям.

Однако традиционные подходы к организации пожарной сигнализации, эффективные в офисных или производственных помещениях, часто оказываются неприменимыми в условиях IT-инфраструктуры. Высокая плотность электронных компонентов, постоянная работа систем охлаждения, создающая интенсивные воздушные потоки, и наличие чувствительной к внешним воздействиям аппаратуры формируют особые условия. Главная задача здесь - не просто зафиксировать пожар, а обнаружить его на самой ранней стадии (стадии тления изоляции), исключив при этом ложные срабатывания и обеспечив корректное взаимодействие с инженерными системами здания.

Целью данной курсовой работы является исследование особенностей построения и функционирования систем пожарной сигнализации (АПС) в помещениях с IT-оборудованием.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать нормативно-правовую базу, регулирующую требования к пожарной безопасности в it-помещениях.

- выявить специфические факторы пожарной опасности и условия эксплуатации, влияющие на выбор технических средств обнаружения.

- провести классификацию и сравнительный анализ типов пожарных извещателей, применимых в условиях активных воздушных потоков и чувствительной электроники.

- исследовать принципы интеграции систем пожарной сигнализации с вентиляцией, кондиционированием и системами контроля доступа.

- рассмотреть роль сигнализации в управлении системами автоматического пожаротушения.

Объектом исследования выступают системы автоматической пожарной сигнализации, используемые в серверных помещениях и ЦОД.

Предметом исследования являются принципы действия, технические характеристики, достоинства и недостатки различных типов извещателей, а также методы интеграции АПС в единый комплекс инженерных систем здания.

Методы исследования включают теоретический анализ нормативной документации и специализированной литературы, сравнительный анализ технических решений, а также системный подход к рассмотрению защитных мер. Практическая значимость работы заключается в систематизации знаний, необходимых для грамотного выбора и настройки систем раннего обнаружения пожара, что позволяет минимизировать риски для критически важной IT-инфраструктуры предприятия.

# 1. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ С IT-ОБОРУДОВАНИЕМ

1.1. Анализ нормативных требований к пожарной сигнализации в IT-помещениях

Проектирование систем пожарной сигнализации для помещений с IT-оборудованием регламентируется рядом нормативных документов, которые учитывают высокую стоимость активов и специфику эксплуатации.

Ключевым документом является Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который классифицирует серверные помещения по пожарной опасности (категория В4) и устанавливает общие требования к автоматическим установкам.

Основные технические требования содержатся в СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»:

- пункт 13.1 является ключевым для it-помещений. он предписывает для защиты дорогостоящего оборудования, где пожар может возникнуть в электроцепях, применять извещатели, обеспечивающие обнаружение на ранней стадии. прямым указанием является рекомендация к использованию аспирационных извещателей, если в помещении возможны высокие скорости воздушного потока (от систем кондиционирования) или если защищаемое оборудование размещено в закрытых объемах (серверные стойки).

- выбор типа извещателей должен производиться с учетом преобладающего фактора пожара. для электрооборудования характерно тление изоляции с выделением дыма, что делает дымовые извещатели приоритетными.

СП 484.1311500.2020 устанавливает современные требования к характеристикам и методам испытаний систем пожарной сигнализации, включая адресно-аналоговые системы, которые рекомендуются для объектов с высокими требованиями к достоверности сигнала.

Важным является СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Он прямо требует автоматического отключения систем общеобменной вентиляции и кондиционирования при срабатывании пожарной сигнализации. Это требование критически важно для серверных, так как работающие кондиционеры не позволяют дыму достичь извещателей и препятствуют созданию среды для тушения.

Таким образом, нормативная база предписывает для IT-помещений не просто установку АПС, а применение специализированных технических решений (аспирационные системы) и обязательную интеграцию с инженерными системами.

1.2. Специфика пожарной опасности и факторы, влияющие на обнаружение возгораний

Помещение с IT-оборудованием (рассматриваем типовую серверную, состоящую из зоны серверных стоек и административной зоны) характеризуется тремя ключевыми факторами, формирующими особые условия для работы пожарной сигнализации.

### 1.2.1. Характер пожарной нагрузки и источников зажигания

Основная пожарная нагрузка сосредоточена в серверных стойках. Она представлена горючими полимерными материалами корпусов, печатных плат, изоляции силовых и коммутационных кабелей. Опасность заключается в том, что возгорание часто начинается с беспламенного тления внутри блока питания или перегретого кабеля. На этой стадии выделяется дым с очень мелкими частицами, но открытого огня и критического повышения температуры может не быть. Задача АПС - обнаружить именно это состояние тления.

### 1.2.2. Влияние систем вентиляции и кондиционирования

Серверные оборудованы мощными системами охлаждения (кондиционеры), создающими интенсивные принудительные воздушные потоки для отвода тепла от оборудования.

- проблема для обнаружения: в штатном режиме воздухообмен в помещении может достигать десятков раз в час. дым от тлеющего элемента в стойке разбавляется большим объемом воздуха и уносится мощным потоком, не успевая подняться к потолку, где установлены традиционные точечные дымовые извещатели. это приводит к критической задержке обнаружения или к полному пропуску события.

- требование к сигнализации: система обнаружения должна быть активной (принудительно забирать пробы воздуха) либо размещаться непосредственно в зоне воздушных потоков (во всасывающих трактах кондиционеров), что под силу только специализированным извещателям.

### 1.2.3. Фактор присутствия персонала

Наличие в помещении административной зоны с рабочими местами означает постоянное или периодическое присутствие людей. Сигнализация должна не только обнаружить пожар, но и выдать понятные, дифференцированные сигналы тревоги (общепожарная тревога и специальный сигнал, предупреждающий о запуске газового тушения), а также обеспечить разблокировку путей эвакуации.

Таким образом, комплексный анализ показывает, что главная техническая задача при проектировании АПС для IT-помещения - преодоление негативного влияния мощной вентиляции и обеспечение забора проб воздуха непосредственно из зон потенциального возгорания (внутри стоек, в кабельных каналах)

1.3. Классификация IT-помещений по уровню риска и статистика пожаров

Для корректного подбора системы пожарной сигнализации необходимо понимать, к какому классу относится защищаемый объект. В мировой практике (стандарт TIA-942) центры обработки данных (ЦОД) делятся на уровни надежности, что напрямую влияет на требования к безопасности:

- 1, базовый: не имеет резервирования. отключение системы пожарной сигнализации для обслуживания означает остановку всего объекта.

- 2, с резервированием: имеет резервные компоненты, но требует остановки для обслуживания.

- 3, параллельно обслуживаемый: позволяет проводить обслуживание без остановки. требует высокой надежности апс и возможности "горячей" замены датчиков.

- 4, отказоустойчивый: имеет двойное резервирование всего. система апс должна быть построена с двойными кольцевыми интерфейсами и резервными контроллерами.

Анализ статистики пожаров:

Согласно статистике зарубежных страховых компаний (например, FM Global), основной причиной пожаров в серверных (около 40-45%) является перегрев и короткое замыкание в электрооборудовании (кабели, источники бесперебойного питания). Особенностью является то, что более 30% пожаров начинаются под фальшполом, где проходят основные кабельные магистрали.

- Вывод для АПС: Традиционные потолочные извещатели не видят пожар под фальшполом. Это еще раз доказывает необходимость применения аспирационных систем с забором воздуха из подпольного пространства и серверных шкафов, а не только под потолком.

.

# 2. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ IT-ПОМЕЩЕНИЙ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА

2.1. Типы систем пожарной сигнализации и область их применения

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) классифицируется по способу построения и обработки сигнала. Для IT-помещений принципиально важны два типа:

- Адресные системы. Каждому извещателю присвоен уникальный адрес, что позволяет точно определить место срабатывания. Они надежнее неадресных, но решение о "пожаре" по-прежнему принимается на уровне датчика (превышение порога).

- Адресно-аналоговые системы. Это наиболее совершенный тип. Извещатели непрерывно измеряют контролируемый параметр (задымленность, температуру) и передают его текущее значение на приемно-контрольный прибор (ПКП). ПКП анализирует динамику изменения этих параметров по сложным алгоритмам и сам принимает решение о формировании сигнала "Пожар", "Внимание" или "Неисправность".

- преимущество для серверной: возможность ранней диагностики (отслеживание тренда задымленности), гибкая настройка чувствительности под условия в разное время суток, высокая устойчивость к ложным срабатываниям. именно адресно-аналоговые системы рекомендованы для защиты дорогостоящего оборудования.

2.2. Проблема выбора извещателей для помещений с активной вентиляцией

Как было отмечено в Главе 1, традиционные точечные дымовые извещатели, устанавливаемые на потолке, в серверных с мощным кондиционированием малоэффективны. Из-за высокой скорости воздушных потоков дым просто не достигает потолочной зоны в достаточной концентрации. Они могут сработать только на поздней стадии, когда пожар перейдет в активную фазу, что недопустимо.

Применение линейных дымовых извещателей (перекрывающих лучом защищаемую зону) также затруднено из-за наличия высоких серверных стоек, создающих множество "мертвых зон".

Тепловые извещатели в IT-помещениях играют вспомогательную роль, так как реагируют только на значительный рост температуры, что соответствует развитой стадии пожара.

2.3. Аспирационные извещатели как оптимальное решение для сверхраннего обнаружения

Оптимальным и нормативно рекомендованным решением для серверных являются аспирационные дымовые извещатели.

Принцип действия: Это системы активного забора воздуха. В защищаемых зонах прокладывается сеть трубопроводов с отверстиями (воздухозаборными зондами). Вентилятор, установленный в центральном блоке, постоянно принудительно засасывает воздух из этих зон. Пробы доставляются в высокочувствительный лазерный детектор, который анализирует наличие частиц дыма.

Преимущества для IT-помещений:

- Сверхраннее обнаружение: Лазерные детекторы способны обнаруживать мельчайшие частицы дыма на стадии тления, задолго до появления открытого огня.

- Независимость от воздушных потоков: Активный забор проб позволяет разместить воздухозаборные отверстия непосредственно в самых критичных точках:

- внутри серверных стоек (сзади, где горячий выхлоп, или спереди, где всасывание).

- в кабельных каналах под фальшполом.

- в воздуховодах вытяжной вентиляции (на обратке от кондиционеров).

- над подвесным потолком. Это гарантирует доставку пробы воздуха к детектору независимо от того, работают кондиционеры или нет.

- Многоуровневая сигнализация: Система может выдавать несколько порогов тревоги (например, "Внимание", "Предупреждение", "Пожар 1", "Пожар 2"), что позволяет персоналу реагировать на инцидент на самой ранней стадии.

### 2.3.1. Сравнительный анализ типов извещателей для IT-помещений

Для наглядного обоснования выбора аспирационных извещателей проведем сравнительный анализ их с другими типами датчиков, которые потенциально могут применяться в серверных.

Таблица 1 – Сравнение типов пожарных извещателей для IT-помещений

| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Точечный дымовой | Линейный | Тепловой | Аспирационный |
| Принцип действия | Пассивный (ожидание дыма) | Пассивный (перекрытие луча) | Пассивный (рост темп.) | Активный (забор проб) |
| Обнаружение на стадии тления | Низкое (дым рассеивается) | Среднее (зависит от длины базы) | Отсутствует | Высокое (лазерный анализ) |
| Эффективность при работе кондиционеров | Низкая (дым уносится потоком) | Средняя | Средняя | Высокая (зонд в потоке) |
| Защита внутри серверной стойки | Невозможно | Невозможно | Частично (кабель) | Возможно (зонд внутри) |
| Защита под фальшполом | Невозможно | Невозможно | Возможно | Возможно (зонд под полом) |
| Устойчивость к ложным срабатываниям | Средняя (пыль) | Низкая (ремонт, насекомые) | Высокая | Высокая (анализ частиц) |
| Стоимость | Низкая | Средняя | Низкая | Высокая |

Как видно из сравнения, только аспирационные системы закрывают все потребности серверной: они "достают" дым оттуда, где он возникает (стойка, кабель под полом), и делают это независимо от мощных воздушных потоков, создаваемых кондиционерами. Точечные и линейные извещатели в данных условиях являются компромиссным и малоэффективным решением, так как защищают только объем помещения над стойками, куда дым может просто не попасть.

### 2.3.2. Линейные тепловые извещатели (термокабель) для кабельных трасс

Несмотря на то, что дымовые аспирационные системы являются основными, в IT-помещениях также находят применение линейные тепловые извещатели (термокабель). Они используются не для общего объема, а для защиты конкретных протяженных объектов - кабельных лотков с большим пучком проводов.

- принцип работы: термокабель прокладывается непосредственно вдоль кабельных трасс под фальшполом или над подвесным потолком. при локальном перегреве кабеля или возникновении возгорания изоляции, термокабель изменяет свое сопротивление и фиксирует место перегрева.

- роль в системе: они работают как дублирующий или специализированный канал. если аспирационная система обнаруживает дым от тления, то термокабель может обнаружить сам факт критического перегрева проводки, выступая в роли последнего рубежа защиты перед коротким замыканием.

2.4. Интеграция пожарной сигнализации с инженерными системами здания

Особенностью пожарной сигнализации в IT-помещениях является ее неразрывная связь с другими инженерными системами. По сигналу "Пожар" от АПС (как правило, при срабатывании двух извещателей или при подтверждении сигнала от аспирационной системы) формируются команды управления:

- отключение вентиляции и кондиционирования. это критически важная команда. через щит управления автоматикой отключается питание кондиционеров а и б. прекращается принудительное движение воздуха, что локализует распространение дыма.

- закрытие огнезадерживающих клапанов. если воздуховоды пересекают противопожарные преграды, клапаны перекрывают их, предотвращая распространение огня и дыма в другие помещения.

- разблокировка СКУД. система контроля доступа получает команду на разблокировку всех эвакуационных выходов (двери открываются).

- включение СОУЭ. запускается система оповещения (звуковая и световая).

Таблица 2 – Сводная таблица проектных решений по АПС для типового серверного помещения

управление пожаротушением. сигнализация дает команду на запуск системы газового пожаротушения (с необходимой временной задержкой на эвакуацию).

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Компонент системы | Рекомендуемый тип / Модель | Место установки / Зона | Обоснование и выполняемая функция |
| Тип системы АПС | Адресно-аналоговая | Пост охраны / щитовая | Непрерывный мониторинг параметров, анализ динамики, гибкость настройки, минимизация ложных срабатываний, управление другими системами. |
| Основной извещатель (зона серверных стоек) | Аспирационный дымовой (ИП 212) | Воздухозаборные отверстия внутри серверных стоек, в кабельных каналах фальшпола, в зоне вытяжки от кондиционеров | Активный забор проб, сверхраннее обнаружение тления, эффективность при любых скоростях воздушного потока, обнаружение в труднодоступных местах. |
| Дополнительный извещатель (административная зона) | Адресно-аналоговый точечный дымовой | Под перекрытием в административной зоне, на путях эвакуации | Резервирование, обнаружение возгораний, связанных с человеческим фактором (офисная техника), соответствие п. 13.1.8 СП 5.13130. |
| Ручной извещатель | Адресный ручной (ИП 5) | У входной двери, на путях эвакуации | Принудительная подача сигнала «Пожар» персоналом при визуальном обнаружении. |
| СОУЭ (система оповещения) | 2-й тип, со специальным сигналом | По всему помещению, с акцентом на административную зону | Звуковое и световое оповещение о пожаре; специальный предупредительный сигнал «Газ - Уходи!» перед запуском газового тушения. |
| Интеграция | Модули управления (релейные) | Шкаф автоматики | Автоматическое отключение кондиционеров, закрытие огнезадерживающих клапанов, разблокировка СКУД, запуск СОУЭ и системы пожаротушения. |

Эффективность системы пожарной сигнализации в IT-помещении определяется не только надежностью извещателей, но и ее способностью активно влиять на работу других инженерных систем. В условиях серверной пожарная сигнализация выполняет роль центрального управляющего звена: при обнаружении возгорания она должна не просто подать тревогу, но и изменить среду в помещении для предотвращения распространения огня и обеспечения безопасной эвакуации. Рассмотрим основные сценарии такого взаимодействия.

# 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ

3.1. Роль сигнализации в управлении автоматическим пожаротушением

В помещениях с IT-оборудованием применение водяных или порошковых систем пожаротушения недопустимо из-за гарантированного вывода электроники из строя. Нормативными документами разрешено использование газовых систем пожаротушения.

В этом контексте роль пожарной сигнализации меняется: она становится не просто средством обнаружения, а интеллектуальным ядром, управляющим сложным и потенциально опасным процессом пуска газа. От правильной логики работы АПС зависит безопасность людей, находящихся в помещении.

3.2. Алгоритм работы интегрированной системы

Рассмотрим алгоритм работы системы на примере срабатывания аспирационного извещателя в серверной стойке:

- Этап 1: Обнаружение.

- аспирационный извещатель фиксирует повышение задымленности выше порога "внимание". адресно-аналоговая панель регистрирует событие, но система находится в режиме мониторинга.

- при достижении порога "пожар" по одному извещателю (или при срабатывании второго независимого извещателя в зоне), приемно-контрольный прибор переходит в режим "пожар".

- Этап 2: Подготовка и оповещение.

- ПКП выдает команды на отключение кондиционеров а и б (через щит управления) и на закрытие огнезадерживающих клапанов.

- включается общепожарная светозвуковая сигнализация в помещении.

- сигнал передается на пульт дежурного персонала или в пожарную охрану.

- разблокируется система контроля доступа (двери открываются).

- Этап 3: Предпусковая задержка.

- ПКП запускает таймер обратного отсчета (обычно 30 секунд).

- включается специальная предупредительная сигнализация "газ - уходи!". ее звуковой и световой сигнал должен однозначно отличаться от общепожарной тревоги, чтобы персонал понял необходимость срочной эвакуации.

- в это время люди покидают помещение.

- Этап 4: Пуск огнетушащего вещества.

- по истечении времени задержки (если не была нажата кнопка отмены пуска с поста охраны при ложном срабатывании), ПКП выдает команду на пусковые устройства газовых модулей.

- газ (например, novec 1230) поступает по трубопроводам и через насадки заполняет помещение, ликвидируя пожар. концентрация газа удерживается в течение времени, необходимого для предотвращения повторного воспламенения.

- Этап 5: Контроль и восстановление.

- сигнализация продолжает контролировать состояние шлейфов. после ликвидации пожара формируется сигнал "неисправность / работа установки".

Таким образом, пожарная сигнализация в IT-помещении выполняет функции "мозга", координирующего работу всех систем безопасности в строгом соответствии с алгоритмом, приоритетом которого является безопасность людей.

3.3. Требования к электропитанию и резервированию АПС в условиях бесперебойной работы

Помещения с IT-оборудованием предъявляют особые требования не только к логике работы АПС, но и к ее электропитанию. Потеря работоспособности сигнализации из-за отключения электроэнергии недопустима, так как именно в момент аварии в электросети (скачки напряжения, короткие замыкания) чаще всего и возникают пожары.

Особенности построения электропитания АПС для серверной:

- Два независимых ввода: Приемно-контрольный прибор (ПКП) должен запитываться от двух независимых источников: основного (~220В от ИБП серверной) и резервного (аккумуляторные батареи, встроенные в ПКП).

- Резервирование по протоколу: Для систем класса Tier III и IV, сами контроллеры должны иметь резервирование (два процессорных модуля в одном корпусе, работающих по схеме Master/Slave).

- Контроль линий связи: Адресно-аналоговые системы должны автоматически контролировать обрыв или короткое замыкание в линии связи. В кольцевых структурах (петлях) при единичном обрыве система должна продолжать работу в полном объеме.

Требования к кабельным линиям АПС: В серверных помещениях кабели пожарной сигнализации прокладываются в условиях сильных электромагнитных полей (от силовых кабелей ИБП и серверов). Поэтому:

- кабели апс должны быть экранированными (витая пара в экране, f/utp или s/ftp).

- прокладка шлейфов апс должна выполняться на расстоянии не менее 0,5 м от силовых кабелей для исключения наводок и ложных срабатываний.

Расчет времени автономной работы: Для серверных помещений время работы АПС от резервного источника (аккумуляторов) должно составлять не менее 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме тревоги. Это выше, чем стандартные требования для офисов (обычно 24ч+1ч), и диктуется необходимостью сохранения контроля над системами безопасности даже при длительном отключении основного питания здания.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной курсовой работы было проведено исследование особенностей построения систем пожарной сигнализации в помещениях с IT-оборудованием. На основе анализа типового объекта - серверной, включающей технологическую и административную зоны, - были выявлены ключевые факторы, определяющие специфику применения АПС.

Основные выводы и результаты работы:

- Нормативная база Российской Федерации (ФЗ-123, СП 5.13130, СП 7.13130) устанавливает для помещений с дорогостоящим электронным оборудованием повышенные требования к системам обнаружения, предписывая использование технических средств, способных выявлять возгорание на стадии тления.

- Главной технической проблемой при проектировании АПС для серверных является наличие мощных систем кондиционирования. Создаваемые ими интенсивные воздушные потоки делают традиционные точечные потолочные извещатели малоэффективными из-за рассеивания и уноса дыма.

- Оптимальным техническим решением, обеспечивающим сверхраннее обнаружение в этих условиях, являются аспирационные дымовые извещатели. Их ключевая особенность - активный забор воздуха, позволяющий размещать пробоотборные отверстия непосредственно внутри серверных стоек, кабельных каналов и в зонах воздухозабора кондиционеров, что гарантирует доставку пробы к детектору независимо от внешних воздушных потоков.

- Современные адресно-аналоговые системы обеспечивают необходимый уровень интеллекта, позволяя анализировать динамику изменения задымленности и гибко настраивать пороги срабатывания, минимизируя риск ложных тревог.

- Пожарная сигнализация в IT-помещении не может рассматриваться изолированно. Критически важной является ее интеграция с инженерными системами здания. Автоматическое отключение вентиляции и кондиционирования, управление СКУД и СОУЭ, а также формирование команд на запуск газового пожаротушения с обязательной временной задержкой для эвакуации персонала - неотъемлемые функции современной АПС на таких объектах.

- Таким образом, особенность пожарной сигнализации в помещениях с IT-оборудованием заключается не просто в факте обнаружения возгорания, а в комплексном подходе, сочетающем применение специализированных активных извещателей (аспирационных), использование интеллектуальных алгоритмов обработки сигналов (адресно-аналоговые системы) и глубокую интеграцию с системами жизнеобеспечения здания для локализации угрозы на самой ранней стадии и обеспечения безопасной эвакуации людей.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Российская Федерация. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Российская Федерация. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- Российская Федерация. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- Российская Федерация. Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

- Российская Федерация. Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы охранно-пожарной сигнализации и системы передачи извещений о пожаре. Нормы и правила проектирования».

- ГОСТ Р 53325-2012. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Фомин, И. Ю. Проектирование систем противопожарной защиты объектов с электронным оборудованием (ЦОД, серверные) / И. Ю. Фомин.  - Москва: Пожнаука, 2023.  - 185 с.

- Технический портал по пожарной безопасности и автоматике «ПБС и А»: [сайт].  - 2024.  - URL: https://pbs-i-a.ru

- Официальный сайт производителя аспирационных систем пожарной сигнализации «System Sensor»: [сайт].  - 2024.  - URL: https://systemsensor.com/ru/

- Фомин, И. Ю. Проектирование систем противопожарной защиты объектов с электронным оборудованием (ЦОД, серверные) / И. Ю. Фомин. — Москва: Пожнаука, 2023. — 185 с.

- Иванов, А. Н. Методы и технологии обнаружения пожаров в зданиях и сооружениях: монография / А. Н. Иванов, В. В. Кутузов, Г. Л. Шидловский, Ф. А. Дали; под общ. ред. Б. В. Гавкалюка; МЧС России, Санкт-Петербургский университет ГПС. — Санкт-Петербург: СПбУ ГПС МЧС России, 2020. — 167 с.

- Герлинг, Е. Ю. Инженерно-технические методы защиты объектов: учебное пособие / Е. Ю. Герлинг, М. М. Ковцур, Г. А. Орлов, П. В. Карельский; Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича. — Санкт-Петербург: СПбГУТ, 2021. — 50 с.

- Собурь, С. В. Пожарная автоматика зданий и сооружений: учебно-справочное пособие / С. В. Собурь. — Москва: ПожКнига, 2021. — 288 с.

- Бабуров, В. П. Производственная и пожарная автоматика. Часть 2. Автоматические установки пожаротушения / В. П. Бабуров, В. В. Бабуров. — Москва: Академия ГПС МЧС России, 2020. — 298 с.

- Шидловский, Г. Л. Пожарные извещатели. Теория и практика / Г. Л. Шидловский. — Санкт-Петербург: СПбУ ГПС МЧС России, 2021. — 312 с.

- Козлачков, В. И. Оценка пожарных рисков в зданиях с массовым пребыванием людей / В. И. Козлачков. — Москва: Академия ГПС МЧС России, 2022. — 245 с.

- Сидорин, В. М. Проектирование систем противопожарной защиты высотных зданий и комплексов / В. М. Сидорин. — Москва: МГСУ, 2021. — 198 с.

- Кирюханцев, Е. Е. Интегрированные системы безопасности: учебное пособие / Е. Е. Кирюханцев. — Тамбов: ТГТУ, 2020. — 96 с.

- Грунд, Э. Сети и системы связи. Пожаробезопасность объектов телекоммуникаций / Э. Грунд. — Москва: Радио и связь, 2021. — 176 с.

- Бердников, Д. Как СП 541.1325800.2024 повлиял на пожарную безопасность ЦОД / Д. Бердников // Технологии защиты. — 2025. — № 3-4. — С. 22-28.

- Каврусов, В. Ю. Пожаробезопасные кабельные системы для ЦОДов / В. Ю. Каврусов, В. Ш. Берикашвили, Н. Е. Игнатьева // Сети и системы связи. — 2008. — № 5. — С. 82-87.

- Gurjanov, A. V. Fire safety cyber-production / A. V. Gurjanov, I. O. Zharinov, O. O. Zharinov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2020. — Vol. 6. — P. 062017.

- Костерин, И. Управлять уязвимостями ЦОД нужно еще в проекте / И. Костерин, С. Публиченко // NormaCS.info. — 2025. — 14 марта.

- Мешман, Л. М. Современные требования к автоматическим установкам пожаротушения для ЦОД / Л. М. Мешман // Пожарная безопасность. — 2024. — № 2. — С. 45-52.

- Копылов, Н. П. Аспирационные системы раннего обнаружения пожара для объектов с высокими воздушными потоками / Н. П. Копылов, В. Г. Сивенков // Пожаровзрывобезопасность. — 2023. — Т. 32, № 4. — С. 18-26.

- Зыков, В. И. Особенности проектирования систем газового пожаротушения для серверных помещений / В. И. Зыков // Алгоритм безопасности. — 2022. — № 5. — С. 32-37.

- Преснов, А. И. Интеграция систем пожарной сигнализации и инженерных систем зданий / А. И. Преснов // Системы безопасности. — 2023. — № 6. — С. 58-63.

- Теребнев, В. В. Расчет времени эвакуации из помещений с IT-оборудованием / В. В. Теребнев, Н. С. Артемьев // Пожарное дело. — 2022. — № 3. — С. 24-28.

- Смирнов, А. С. Литий-ионные аккумуляторы в ЦОД: проблемы пожарной безопасности / А. С. Смирнов // Энергобезопасность и энергосбережение. — 2024. — № 1. — С. 12-18.

- Петров, И. В. Сравнительный анализ дымовых извещателей для помещений с активной вентиляцией / И. В. Петров // Пожарная автоматика. — 2023. — № 2. — С. 34-41.

- Мордвинова, А. В. Требования к огнестойкости кабельных линий в ЦОД / А. В. Мордвинова // Кабель-news. — 2022. — № 4. — С. 28-33.

- Гавкалюк, Б. В. Современные методы обнаружения пожаров в зданиях повышенной этажности / Б. В. Гавкалюк // Научно-аналитический журнал «Вестник СПбУ ГПС МЧС России». — 2021. — № 3. — С. 52-60.

- Longo, F. Cyber-security and fire safety in industrial control systems / F. Longo // Computers in industry. — 2019. — Vol. 105. — P. 99-111.

- Maluk, C. Fire safety challenges in modern data centers / C. Maluk // Fire safety journal. — 2017. — Vol. 88. — P. 104-115.